## Sheet1
2026年“D”项目道路照明安装工程清单及报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 采购最高限价（含税） |  | 投标报价 |  | 备注
[5 empty] | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 含税全费用单价（元） | 含税合价（元）
1 | 单臂路灯 H=9m LED90W | 1.名称：单臂路灯 H=9m LED90W（材料甲供） 2.灯杆高度：最高点距地9米 3.灯架型式：成套 4.基础材质：600×600×1420mmC25混凝土（混凝土甲供），钢筋笼甲供（包含分批次下车），含模板安拆（模板乙供） 5.杆座材质、规格：详设计 6.接线端子材质、规格：详设计 7.接地要求：50×50×5镀锌角钢，L=2.5米（乙供） 8.垫层材质：C20混凝土（材料甲供） 9.预埋件：详设计，预埋件及法兰材料甲供，乙方负责安装，预埋线管为DN50波纹管（甲供） 10.其他：包含模板制安、预埋件安装、预埋管安装、配电盒内接线、灯杆内接线板接线、钢筋笼安装、混凝土浇筑、接地安装及试验、灯具安装等，满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 套 | 301 | 500 | 150500
2 | 单臂路灯 H=9m LED150W | 1.名称：单臂路灯 H=9m LED150W（材料甲供） 2.灯杆高度：最高点距地9米 3.灯架型式：成套 4.基础材质：600×600×1420mmC25混凝土（混凝土甲供），钢筋笼甲供（包含分批次下车），含模板安拆（模板乙供） 5.杆座材质、规格：详设计 6.接线端子材质、规格：详设计 7.接地要求：50×50×5镀锌角钢，L=2.5米（乙供） 8.垫层材质：C20混凝土（材料甲供） 9.预埋件：详设计，预埋件及法兰材料甲供，乙方负责安装，预埋线管为DN50波纹管（甲供） 10.其他：包含模板制安、预埋件安装、预埋管安装、配电盒内接线、灯杆内接线板接线、钢筋笼安装、混凝土浇筑、接地安装及试验、灯具安装等，满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 套 | 6 | 500 | 3000
3 | 灌胶式电缆集成分支连接器DMJFQ-1T | 1.规格、型号：灌胶式电缆集成分支连接器OKM/DMJFQ-1T（甲供材料） 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 个 | 307 | 7 | 2149
4 | 手孔井400mm×400mm | 1.名称：手孔井400mm*400mm，砌体净高0.95米以上 2.垫层：C20商品混凝土、碎石（混凝土材料甲供） 3.井身材质：120mm厚M10湿拌砌筑砂浆砌M10页岩砖（材料乙供） 4.内外壁1:3湿拌抹灰砂浆抹面，厚度详设计 5.井盖：球墨铸铁成品井盖（材料乙供） 6.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 座 | 307 | 350 | 107450
5 | 手孔井600mm×600mm | 1.名称：手孔井600mm*600mm，砌体净高0.75米以上 2.垫层：C20商品混凝土、碎石（混凝土材料甲供） 3.井身材质：120mm厚M10湿拌砌筑砂浆砌M10页岩砖（材料乙供） 4.内外壁1:3湿拌抹灰砂浆抹面，厚度详设计 5.井盖：球墨铸铁成品井盖（材料乙供） 6.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 座 | 36 | 485 | 17460
6 | 井沿C30混凝土 | 1.混凝土种类：井口沿边C30商品混凝土（混凝土甲供） 2.混凝土运输方式、浇筑：投标人自行考虑在报价 | m3 | 6.174 | 70 | 432.18
7 | 井沿模板 | 1.模板类型：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合（材料乙供） 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求 4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均综合报价 5.材料场内运输、转运费用已综合考虑在单价中 | m2 | 102.9 | 60 | 6174
8 | 手孔井泄水孔回填砂石料 | 1.滤料品种：砂石料 （材料乙供） 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 10.73 | 180 | 1931.4
9 | 井内排水管φ100PVC排水管 | 1.规格、型号： φ100PVC排水管（材料乙供） 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 626 | 15 | 9390
10 | 电缆保护管-PVC双壁波纹管DN110 | 1.规格、型号： PVC双壁波纹管DN110（材料乙供） 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 8956.77 | 14 | 125394.78
11 | 热镀锌钢管 DN100 | 1.规格、型号：热镀锌钢管 DN100×4mm（材料乙供） 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 436.22 | 65 | 28354.3
12 | 沟槽基坑开挖土石方 | 1.部位：主要为基槽、基坑开挖 2.开挖土石方类别：各类土、各类石方(含淤泥)综合，以及现场建(废)渣综合 3.基础类型：综合 4.开挖或开凿方式、深度：综合，包含零星人工配合 5.基底摊座、捡底要求：人工配合机械完成，由投标人综合考虑 6.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 7.包含：机械进出场费、机械场内内转费用或保护路面移动费用、石方破碎解小、开挖、基底修整、沟边修整等费用 | m3 | 2713.52 | 18.96 | 51448.3392
13 | 沟槽基坑利旧原土回填 | 1.填料：开挖后土石方利旧回填 2.回填方式：综合 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 1305.75 | 7 | 9140.25
14 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方、石方、杂草、沥青、混凝土等综合（含淤泥），以及现场建(废)渣综合 2.弃土、石（渣）场选择及费用：综合单价已包含弃渣费 3.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求 | m3 | 1407.77 | 25 | 35194.25
15 | 电缆沟原槽回填商品混凝土C20包封保护 | 1.混凝土种类;商品混凝土（混凝土甲供） 2.混凝土强度等级：C20 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 791.55 | 68 | 53825.4
16 | 聚乙烯绝缘聚氯乙稀护套铜芯电力电缆 YJV-1KV-5×25mm2 | 1.规格、型号：聚乙烯绝缘聚氯乙稀护套铜芯电力电缆 YJV-1KV-5×25mm2（电缆甲供） 2.部位：排管或预埋管内 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 50 | 7 | 350
17 | 聚乙烯绝缘聚氯乙稀护套铜芯电力电缆 YJV-1KV-5×16mm2 | 1.规格、型号：聚乙烯绝缘聚氯乙稀护套铜芯电力电缆 YJV-1KV-5×16mm2（电缆甲供） 2.部位：排管内 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 9342.99 | 7 | 65400.93
18 | 电力电缆终端头5芯25mm2（含五指套、鼻子等） | 1.名称：电力电缆终端头 （材料乙供） 2.型号、规格：5芯25mm2 3.材质、类型：综合考虑 4.安装部位：地上、地下室、电井通道、竖井通道等部位综合考虑 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 组 | 16 | 90 | 1440
19 | 电力电缆终端头5芯16mm2（含五指套、鼻子等） | 1.名称：电力电缆终端头（材料乙供） 2.型号、规格：5芯16mm2 3.材质、类型：综合考虑 4.安装部位：地上、地下室、电井通道、竖井通道等部位综合考虑 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 组 | 4 | 80 | 320
20 | 组合式箱式变电站SCB10-10/0.4kV-30kVA | 1.型号、规格：成套组合式箱式变电站SCB10-10/0.4kV-30kVA（甲供材料） 2.通风窗：铝合金 YT30，尺寸为400×200mm，背面固定防鼠防虫钢丝网（乙供材料） 3.包含：与供电局对接后二次深化设计、供电手续办理、启动调试、系统调试、验收及协调等所有费用等 4.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 台 | 4 | 6300 | 25200
21 | 组合式箱式变电站基础 | 1.名称 组合式箱式变电站基础 2.混凝土强度等级：圈梁、基础等为 C20（混凝土甲供） 3.包含施工部位：井底基础、圈梁及设计范围内预埋件及钢筋（乙供材料）制作安装 4.箱变井壁及做法：M7.5砂浆砌筑实心砖（乙供材料） 5.抹灰厚度、砂浆配合比及做法：1:3水泥砂浆抹内外面，内10mm厚，外15mm厚 6.露出地面墙面做法：10mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴240x60x10mm灰色劈开砖（300~500mm贴砖高度）（乙供材料） 7.砼运输方式及场内外运距：由投标人自行综合考虑 8.砼现场泵送采用的机械种类及方式：由投标人自行综合考虑 9.模板：支护方式、模板类型由投标人自行考虑 10.钢筋：详设计（乙供材料） 11.做法：包含模板制作、钢筋预制报审、钢筋制安、砌体砌筑、砂浆抹灰、积水坑盖板（乙供材料）等费用，满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 座 | 4 | 5550 | 22200
22 | 不锈钢照明配电控制箱 | 1.名称：不锈钢照明配电控制箱（成套设施，甲供材料） 2.固定方式：配电箱尺寸详设计综合考虑，基底采用63×40×4.8mm等边热镀锌槽钢（乙供材料）固定，包含基础槽钢固定、膨胀螺栓固定等费用 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 台 | 4 | 250 | 1000
23 | 配电箱砖混基座 | 1.名称：配电箱基座 2.垫层：100mm厚C20商品混凝土（混凝土材料甲供） 3.砌体：湿拌砌筑砂浆 M7.5砂浆砌筑MU10标准砖（乙供材料）； 4.内壁10mm厚1:3湿拌抹灰砂浆（乙供材料） 5.基座饰面：10厚1:1.5水泥砂浆粘贴12厚花岗石光面、芝麻黑（300~400mm贴砖高度，乙供材料），10厚1:3水泥砂浆打底，10厚1:3水泥砂浆找平（乙供材料）； 6.井底填充100mm厚砂卵石（乙供材料）； 7.钢筋：详设计（材料乙供） 8.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 座 | 4 | 723.51 | 2894.04
24 | 城市照明自动化监控智能控制器FBC508 | 1.安装材料：城市照明自动化监控管理系统 2.型号;城市照明自动化监控智能控制器FBC508（乙供材料） 3.核心功能与技术参数: 通讯方式（乙供材料）:内置4G模块、ZigBee无线通信及10/100M以太网接口，支持双4G物联网卡待机备份，优先通过NET网口联网，通信更稳定。 控制能力:支持12路继电器输出(90~250V)，可实现单相回路控制及联动FLS02P单灯控制器;最多可管理200个以上无线控制器节点。 数据采集:实时采集三相电流、电压、功率、电能、功率因数、频率及谐波分析数据，支持0-10V模拟是与开关量信号输入。 本地策略:支持10组本地控制策略，当平台掉线时自动切换至本地模式运行，保障照明系统持续可控。 安全防护:外壳达IP51防护等级，阻燃、抗紫外线、防尘防潮;数据传输采用AES128加密算法，保障通信安全。 扩展性:内置不少于3路RS485接口，支持30路电压与电流计量扩展，便于接入其他智能设备。 协议支持:具备MQTT物联网标准协议，可无缝接入政务管理系统或智慧城市平台: 4.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5.其他：满足路灯管理所、业主主管行政部门验收要求 | 套 | 4 | 5900 | 23600
25 | 箱变接地系统 | 1.名称 箱变接地 2.材质：接地极φ50镀锌钢管L=2500，接地母线扁钢-40*4（乙供材料） 3.含临时接地端子等配件（乙供材料） 4.做法：详电气15号图接地平面图，满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 组 | 4 | 1500 | 6000
26 | 管道接地极 接地角钢 ∠50×5×2500 | 1.型号：管道接地极 接地角钢 ∠50×5×2500（乙供材料） 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 根 | 103 | 80 | 8240
27 | 成套箱式变电站试验 | 1.名称：成套箱式变电站试验 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 系统 | 4 | 5400 | 21600
28 | 高压电缆试验 | 1.名称：高压电缆试验 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 根 | 4 | 280 | 1120
29 | 低压电缆试验 | 1.名称：电缆试验 泄漏试验 2.满足设计及规范要求、技术标准、招标文件、合同要求等 | 根 | 9 | 280 | 2520
30 | 系统通电试验 | 1.名称：系统通电试验 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 系统 | 4 | 750 | 3000
31 | T形杆加装 | 1.加装位置：原有T接杆 2.加装内容：详施工图DS-06所示内容，所有材料乙供，材料标准采用国标标准 3.其他：包含整体验收、材料报审、材料质检等费用，满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 组 | 4 | 54000 | 216000
32 | 停电断接‌ | 1.名称 停电断接‌ 2.其他：包含费用计算文件、报批文件、手续文件编制、组织及协调等费用，满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 系统 | 1 | 18100 | 18100
33 | 带电作业安全措施及搭电试验 | 1.名称 带电作业安全措施及搭电试验 2.其他：包含送配电装置系统调试、费用计算文件、报批文件、手续文件编制、组织及协调等费用，满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 项 | 1 | 22000 | 22000
34 | 拆除沥青路面 | 1.材质：沥青混凝土 2.厚度：10cm 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 154.92 | 5 | 774.6
35 | 拆除水泥混凝土路面 | 1.材质：水泥混凝土路面 2.厚度：20cm 3.其他：包含破碎费用，满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 303.75 | 10 | 3037.5
36 | 沥青混凝土路面切缝 | 1.切缝位置：沥青混凝土切缝 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 172 | 7 | 1204
37 | 混凝土路面切缝 | 1.切缝位置：混凝土路面切缝 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 418 | 7 | 2926
38 | 波形护栏利旧安装 | 1.栏杆材质、规格：波形护栏利旧安装 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 216 | 20 | 4320
39 | 波形护栏保护性拆除 | 1.栏杆材质、规格：波形栏杆 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 216 | 15 | 3240
40 | 玻璃纤维土工格栅 | 1.材料品种：玻璃纤维土工格栅（乙供材料） 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 43 | 15 | 645
41 | 热熔漆标线恢复 | 1.材料品种：道路标线 （乙供材料） 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 3.8 | 50 | 190
42 | 拆除排水沟砖石结构 | 1.结构形式砖石结构 2.强度等级：综合 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 18 | 110 | 1980
43 | M7.5浆砌片石排水沟（利旧） | 1.材料品种：M7.5浆砌片石排水沟（片石利旧或甲供） 2.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 20 | 185 | 3700
44 | 20cm厚道路C35混凝土基层 | 1.基层材质：道路C35混凝土基层（混凝土材料甲供) 2.厚度：20cm厚 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 154.92 | 12 | 1859.04
45 | C20混凝土下基层 原槽浇筑 | 1.混凝土种类：商品混凝土，沟槽内浇筑 2.混凝土强度等级：C20混凝土（混凝土材料甲供) 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 30.98 | 50 | 1549
46 | 碾压路床（压实度≥95%） | 1.处理方式：碾压路床（压实度≥95%） 2.碾压方式：综合 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 458.67 | 2 | 917.34
47 | 200mm厚C35混凝土路面 | 1.混凝土要求：C35混凝土（混凝土材料甲供)路面，带路面刻槽 2.厚度：200mm 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 303.75 | 15 | 4556.25
48 | 150mm厚级配碎石 | 1.石料规格：级配碎石垫层 （乙供材料） 2.厚度：150mm厚 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 303.75 | 31 | 9416.25
49 | 可移动临时护栏 | 1.类型：可移动临时护栏（乙供材料） 2.规格、型号：详设计 3.材料品种：C30商品混凝土（混凝土材料乙供、预制成品、含油漆喷涂）、φ63*1.5mm不锈钢（乙供材料） 4.预埋：详设计（乙供材料） 5.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 80 | 270 | 21600
50 | φ310-15m水泥锥型电杆组立 | 1.材质：混凝土杆 2.规格：φ310-15m水泥锥型电杆组立（乙供材料） 3.电杆组立：满足设计要求 4.地形：丘陵 5.综合单价含土石方挖运、材料运输、基础砼（混凝土材料甲供）费用等 6.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 基 | 1 | 25000 | 25000
51 | 拉线安装(10KV) GJ-50 | 1.材质：混凝土杆成套拉盘（乙供材料） 2.规格：LP-10拉线盘（乙供材料） 3.拉线：GJ-50钢绞线（乙供材料） 4.地形：丘陵 5.综合单价含土石方挖运、材料运输、拉线、绝缘子费用等，具体详设计 6.未尽事项：满足设计和相应的标准规范的要求 | 根 | 1 | 850 | 850
52 | φ190-12m水泥锥型电杆组立 | 1.材质：混凝土杆 2.规格：φ190-12m水泥锥型电杆组立（乙供材料） 3.电杆组立：满足设计要求 4.地形：丘陵 5.综合单价含土石方挖运、材料运输费用等 6.未尽事项：满足设计和相应的标准规范的要求 | 基 | 1 | 3000 | 3000
53 | 横担组装 | 1.名称：角钢横担（乙供材料） 2.材质及标准：镀锌角钢，材料标准采用国标标准 3.规格：L63×6、L75×8、 4.类型：满足设计要求 5.电压等级（kV）：10KV、0.4KV 5.综合单价含材料运输、横担、绝缘子、抱箍、螺栓、垫铁、线夹、针瓶等（乙供材料），具体详设计费用等 6.未尽事项：满足设计和相应的标准规范的要求 | 组 | 2 | 870 | 1740
54 | 导线架设JKLGYJ-10-70mm2 | 1.名称：导线架设 2.型号：架空绝缘铝芯线 JKLGYJ-10-70mm2（乙供材料） 3.规格：满足设计要求，材料标准采用国标标准 4.地形：丘陵 5.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | km | 0.17 | 8900 | 1513
55 | 杆上设备 隔离开关 | 1.名称：隔离开关 2.型号：GW-12/1250A（利旧） 3.材质及标准：原有材料拆除、利旧安装 4.敷设方式、部位 ：杆上设备 5.电压等级： 10kv 6.综合单价含材料运输、附件（乙供材料）、线夹费用（乙供材料）等 7.未尽事项：满足设计和相应的标准规范的要求 | 台 | 1 | 1250 | 1250
56 | 电杆拆除 | 1.材质：混凝土杆 2.规格：拆除10米电杆1根,12米电杆1根 3.地形：丘陵 4.未尽事项：满足设计和相应的标准规范的要求 | 基 | 2 | 460 | 920
57 | 导线拆除 | 1.名称：钢芯铝绞线(拆除） 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.地形：丘陵 5.内容：拆除10kV线路 6.未尽事项：满足设计和相应的标准规范的要求 | km | 0.15 | 1200 | 180
58 | 杆上设备 隔离开关（拆除） | 1.名称：隔离开关 2.型号：GW-12/1250A 3.材质及标准：满足设计要求 4.敷设方式、部位 ：杆上设备 5.电压等级： 10kv 6.未尽事项：满足设计和相应的标准规范的要求 | 组 | 1 | 382.77 | 382.77
59 | 面层花岗石及基层拆除 | 1.拆除的基层类型 ：15cm厚混凝土基层 2.饰面材料种类：50mm厚花岗石 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 5.4 | 50 | 270
60 | 5cm芝麻灰花岗石 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：15cm厚C20混凝土基层（混凝土材料甲供） 2.结合层厚度、砂浆配合比：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 （乙供材料） 3.面层材料品种、规格、颜色 ：5cm芝麻灰花岗石（乙供材料） 4.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 5.4 | 240 | 1296
61 | 过车钢板租赁 | 1.钢板型号：综合考虑； 2.包含：钢板租赁、安装、上下车、返程回收等费用 3.计量规则：已到场钢板安装后重量计算 4.计算期：招标文件约定工期 | t | 3.25 | 715 | 2323.75
62 | 合计 |  |  |  |  | 1143469.3692
注： 1、全费用综合单价，包括人工费、材料费（甲供材除外）、甲供材下车费、机械费、管理费、利润、措施费、大型机械进出场费、降排水费、规费、乙供材料资料编制费、验收费、道路清洁卫生费、供电方案报批费、文明施工费、安全施工费、销项增值税和附加税、弃土费，满足环保、城管、政策要求所需的施工措施费及赶工等费用；以上工程量均为暂估量，不因结算工程量与合同工程量不一致而调整综合单价。 2.现场安全环保文明施工管理要求：（1）由公司统一发放印有“兴绿园林”字样和LOGO的安全帽和反光背心，班组按实名制领取，使用完后交回项目部，否则按采购费用扣款，其余参照合同附件中安全环保管理协议执行。（2）现场雾炮机由甲方提供，投标单位需安排人员管理使用，人工费、油费、维修费及管理费用综合考虑到投标报价中，不单独计取。 （3）防尘网由甲方提供，投标单位安排人员进行覆盖、回收、现场转移等，人工费综合考虑到投标报价中，不单独计取。（5）现场机械均实行一机一炮，每台挖掘机械均应配备随机雾炮机，工作时需保持雾炮机正常工作，加水、加油、维护等费用综合考虑在报价中。（6）机械配置需满足进度要求（7）我司不提供水电接驳口及临时冲洗设施 3.承包人应在报价前自行完成现场踏勘，充分掌握现场实际情况 4、班组应购买雇主责任险（保额30万），并按照项目经理部安全文明施工要求规范施工； 5、临水、临电的搭接：发包人不提供用电、用水接驳口，承包人需自备发电机或自行协商接电及水源，发电机购置或租赁、燃油费、电费、水费、接驳费、协调费、维护费、人工费、电费、材料（含支管及三级配电箱）等一切与此相关的费用均已包含在清单报价中，由承包人自主报价，包干使用，结算时不作调整。 6、本项目无洗车池，投标人需自行清理运输机械的残土、渣土泄漏或残留，相应费用包含在报价中； 7、发包人提供施工临时便道和机械作业平台，施工期间的平台修整由承包人综合考虑并计入投标报价中，不另行计取。 8、检测项及检测费：施工内容的检测（复检）费用和送样由分包单位承担；（甲供材料由检测费由项目经理部承担） 9、若涉及有需预制场地由乙方自行负责，预制场地费、预加工报批费、预加工报审费包含在其投标报价中，承包人进场后预制场管理及甲供材料看管费用由承包人自行负责 10、临时道路修建及维护：承包人自行考虑，入口道路项目经理部负责，统一管理由项目经理部负责； 11、甲供材料下车、二次转运及保管：由承包人负责，甲供材料以清单注明为准，未注明的均为乙供；混凝土损耗2%，管线损耗1.5%。 12、专项方案论证相关费用由承包人承担； 13、民工按要求进行实名制打卡。